Załącznik nr 1: Wytyczne techniczne do projektowania obudowy

Minimalne wymagania techniczne hydrantów i projektowanej stylizowanej obudowy:

OBUDOWA STYLIZOWANA /OBODOWA/:

- Obudowa stylizowana winna być wykonana jako integralna część korpusu hydrantu (3). Dla wykonania jako integralna część hydrantu hydrant taki winien spełnia ć wszystkie wymogi jak dla hydrantów p.poż  i współczynnik Kv>140m3/h dla DN 80

- Musi umożliwiać czerpanie wody w celach p-poż i komunalnych.

- Zaprojektowana obudowa musi umożliwiać podłączenie węży strażackich do nasady typu B (75) (poz. 8).Kąt pochylenia nasad określa PN.

- Musi umożliwić zabezpieczenie nasady za pomocą pokrywy nasady (poz. 10).

- Musi umożliwiać dostęp i możliwość obsługi pokrętła hydrantu w jego głowicy (poz. 1).

- Dostosowana do różnej wysokości zabudowy hydrantu.

- W przypadku hydrantu zabezpieczonego w przypadku złamania, obudowa musi umożliwiać zerwanie śrub zabezpieczających.

- Z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 (GGG-50), zabezpieczona antykorozyjnie farbą epoksydową o grubości powłoki 250µm. odporną na promieniowanie UV, z dodatkowym zabezpieczeniem Anty-Graffiti.

- Obudowa powinna być łatwo demontowana, w celu naprawy/wymiany hydrantu.

- Wykonana w technice odlewniczej – bez przeciwskosów

- Elementem użytkowym winno być wyposażenie w element umożliwiające wskazanie kierunku ważnego budynku czy zabytku.

- Rysunki w  3D

HYDRANT

- Hydrant nadziemny, DN 80, PN 16.

- Hydrant nadziemny: DN80 króćce 2xB (poz. 8).

- Dostępne przykrycia hydrantu „Rd”:  podstawowe 1,50 m, (lub 1,25 m).

- Przyłącze kołnierzowe owiercone według PN-EN 1092-2.

- Z podwójnym zamknięciem (samoczynne dodatkowe odcięcie kulowe).

- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych pod ciśnieniem.

- Ryglowanie zabezpieczające elementów wewnętrznych.

- Samoczynne odwodnienie korpusu i ochrona przed wzrostem ciśnienia.

- Dzielona kolumna z punktem łamania, łatwo naprawialna, obracalna wokół osi pionowej.

- Kolumna górna i dolna z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 (GGG-50), jednoczęściowa, dopuszcza się aby głowica była mocowana od dołu do kolumny na śruby − głowica: z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 (GGG-50).

- Wrzeciono i przedłużenie wrzeciona ze stali nierdzewnej 1.4021.

- Nakrętka wrzeciona z mosiądzu.

- Trzpień ze stali nierdzewnej.

- Bezobsługowe uszczelnienie przedłużenia wrzeciona za pomocą o-ringów w tulei mosiężnej.

- Grzybek zamykający z żeliwa, wulkanizowany EPDM lub NBR.

- Siedzisko grzybka w kolumnie dolnej z mosiądzu.

- Króćce i ich pokrywy ze stopu aluminium - pokrywy króćców z linkami mocującymi do korpusu.

- Śruby łączące kolumnę górną i dolna ze stali nierdzewnej tzw. „łamliwe”.

- Wewnętrzne elementy łączne ze stali nierdzewnej.

- Elastomery z certyfikatem antybakteryjnym.

- Pokrycie: wewnątrz emalia; zewnątrz pokrycie epoksydowe o min. grubości 250 µm z dodatkową powłoką ochronną UV.